УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2025 № 1627

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
_____________________________________________________________
(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): соблюдение субъектами хозяйствования, содержащими и (или) эксплуатирующими источники, системы питьевого водоснабжения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

| Дата начала заполнения |  |  | Дата завершения заполнения |  |  | Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число | месяц | год | число | месяц | год | число | месяц | год |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки □ (выборочной □, внеплановой □);

для использования при планировании проверок □.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) ___________________________________

_____________________________________________________________________

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика ________________________________________

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта _________________________________________________

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____________________________________________________________________

Место осуществления деятельности ___________________________________

Форма собственности ______________________________________________

Общая численность работающих ______, в том числе женщин ______

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта __________________________________

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (далее - ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914 (далее - ССЭТ);

3. гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (далее - ГН).

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту | Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении проверяемым субъектом требований |  |  |  | Примечание (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | не требуется | количественный показатель |  |
| Раздел 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | При эксплуатации систем питьевого водоснабжения используются специально предназначенные для этих целей материалы, реагенты, оборудование и дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по их применению | п.4 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечивается соответствие питьевой воды ГН перед ее поступлением в водопроводные сети, а также в точках водоразбора наружных и внутренних водопроводных сетей | п.3 ССЭТ, п.2 ГН |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечивается соответствие воды поверхностных источников питьевого водоснабжения в контрольных створах, а также воды, транспортируемой до станций подготовки питьевой воды гигиеническим нормативам воды водных объектов для хозяйственно-питьевого использования | п.3 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечивается соответствие питьевой воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | п.3 ССЭТ, п.2 ГН |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах | п.5 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Назначены локальными правовыми актами должностные лица, ответственные за организацию и проведение производственного контроля | п.5 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Работники организаций водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ) обеспечены средствами индивидуальной защиты и (или) специальной одеждой, проходят обязательные медицинские осмотры | п.6 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе с обслуживанием источников и систем питьевого водоснабжения, перед допуском к работе, при повышении квалификации и переподготовке проходят гигиеническое обучение | п.7 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Наличие санитарно-гигиенического заключения на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, в части сбора, обработки и распределения воды, продажи питьевой воды с использованием торговых автоматов, подключенных к водопроводным сетям | п.8 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 1.10. | На объектах имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств | п.10 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Требования к содержанию и эксплуатации источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие проектов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) для источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения и соответствие принятых размеров каждого из трех поясов санитарно-эпидемиологическим требованиям | пп.9, 11-15 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектов ЗСО (после завершения строительства источников водоснабжения) | п.10 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организацией ВКХ, обеспечивается соблюдение установленных Законом Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» режимов хозяйственной и иной деятельности в ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полос водоводов | п.25 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Требования к содержанию и эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Место расположения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения удалено не менее чем на 20 метров от объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, мест погребения, скотомогильников, навозохранилищ, холодных уборных, других сооружений и объектов, которые могут загрязнять грунтовые воды | п.17 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Эксплуатируемые шахтные и трубчатые колодцы по периметру оголовка имеют отмостку и глиняный замок | п.18 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Эксплуатируемые шахтные колодцы оснащены навесом в целях исключения попадания атмосферных осадков, устройствами для подъема питьевой воды. Рядом с шахтными колодцами имеются скамьи или иные приспособления для установки ведер либо иных емкостей | п.19 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Подъем питьевой воды из шахтных колодцев, расположенных на землях общего пользования, индивидуальными ведрами (бадьями) или индивидуальными электронасосами не осуществляется | п.19 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Проводится чистка шахтных колодцев: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления | п.20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | при получении результатов лабораторных исследований (испытаний) о несоответствии питьевой воды шахтного колодца ГН | п.20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | после завершения паводка в случае затопления шахтного колодца | п.20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проводится дезинфекция после завершения чистки и (или) ремонта подводной части шахтного колодца с использованием разрешенных к применению и предназначенных для этих целей дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению | п.20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.7. | После завершения дезинфекции шахтного колодца проводятся лабораторные исследования (испытания) питьевой воды на соответствие ГН | п.20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Оголовок эксплуатируемого трубчатого колодца закрыт, имеет кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра | п.21 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.9. | При текущем ремонте каптажа проводятся работы по его очистке с дезинфекцией и промывкой не реже одного раза в год | п.22 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Непригодные для питьевого водоснабжения, заброшенные и не подлежащие дальнейшему использованию шахтные и трубчатые колодцы, каптажи затампонированы (ликвидированы) | п.23 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Требования к содержанию и эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Помещения и территории водопроводных сооружений содержатся в чистоте | пп.3, 17 ОСЭТ, п.24 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оборудование водозаборных сооружений и насосных станций окрашено, содержится в чистоте. Места соединения труб и врезки арматуры герметичны (водонепроницаемы) | п.3 ОСЭТ, п.24 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами. Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря | п.6 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии | п.7 ОСЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Павильоны водозаборных скважин обеспечивают защиту подземных источников водоснабжения от засорения, атмосферных осадков, грунтовых вод, содержатся в чистоте, не подтоплены водой, закрываются на замок | п.26 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.6. | При эксплуатации водозаборной скважины конструкция оголовка исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство. На ближайшем прилегающем к оголовку водозаборной скважины участке трубопровода установлен пробоотборный кран, от которого обеспечен отвод воды | п.26 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.7. | При эксплуатации источников водоснабжения, вода которых не соответствует ГН, проводится подготовка питьевой воды | п.27 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Вода поверхностных источников водоснабжения подлежит обязательному обеззараживанию | п.28 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Технологический процесс подготовки питьевой воды обеспечивает приведение воды в соответствие с ГН перед подачей в водопроводные сети системы питьевого водоснабжения | п.29 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.10. | На станциях подготовки питьевой воды установлены пробоотборные краны | п.29 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Конструкции резервуаров для хранения питьевой воды в процессе их эксплуатации исключают попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов | п.30 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Резервуары, водонапорные башни оборудованы пробоотборными кранами | п.30 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Отбор проб в резервуарах осуществляется специальными пробоотборными емкостями (батометрами) | п.30 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Соединения трубопроводов систем питьевого водоснабжения с системами технического водоснабжения не допускаются. Подпитки систем технического водоснабжения и иных трубопроводов различного назначения, не предназначенных для транспортировки питьевой воды, питьевой водой из систем питьевого водоснабжения без воздушного разрыва струи не допускаются. | п.31 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Водоразборные колонки находятся в технически исправном состоянии. Эксплуатируемые водоразборные колонки имеют вокруг отмостку и водоотводящий лоток | п.32 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений проводятся в случаях: |  |  |  |  |  |  |
| 4.16.1. | окончания строительно-монтажных работ перед приемкой в эксплуатацию | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.16.2. | длительного (48 часов и более) прекращения подачи питьевой воды в систему питьевого водоснабжения, приостановления эксплуатации станций подготовки питьевой воды, резервуаров, водонапорных башен | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.16.3. | приостановления эксплуатации участков водопроводных сетей на 10 суток и более | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.16.4. | нарушения функционирования и повреждения систем питьевого водоснабжения, повлекших несоответствие питьевой воды ГН по микробиологическим показателям безопасности | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.16.5. | завершения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на системах питьевого водоснабжения, которые сопровождались нарушением целостности трубопроводов, заменой оборудования и устройств, имеющих непосредственный контакт с питьевой водой | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды и водонапорных башен проводятся в плановом порядке не реже одного раза в два года | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Промывка водопроводных сетей проводится в плановом порядке не реже одного раза в три года | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Промывка и дезинфекция водозаборных скважин осуществляются в случаях: |  |  |  |  |  |  |
| 4.19.1. | окончания строительно-монтажных работ перед приемкой в эксплуатацию | п.34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.19.2. | проведения ремонтных работ, связанных с заменой погружного насосного оборудования | п.34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.19.3. | чрезвычайных ситуаций, повлекших загрязнение, засорение источников водоснабжения | п.34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.19.4. | затопления павильонов водозаборных скважин | п.34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Плановая промывка и (или) дезинфекция водопроводных сетей и сооружений проводятся с предварительным извещением территориальных органов (учреждений), осуществляющих государственный санитарный надзор | п.33 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Промывка технических водоводов осуществляется в соответствии с утвержденными организациями ВКХ технологическими регламентами (инструкциями) эксплуатации технических водоводов | п.35 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Порядок проведения промывки и (или) дезинфекции водопроводных сетей и сооружений определяется технологическими регламентами (инструкциями) их эксплуатации | п.36 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.23. | Результаты проведения промывки и (или) дезинфекции водопроводных сетей и сооружений оформляются актом по установленной форме | пп.37, 38, приложение 2 к ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.24. | О возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на системах питьевого водоснабжения, их ликвидации организации ВКХ информируют территориальные органы (учреждения), осуществляющие государственный санитарный надзор, а также обеспечивают учет аварий и чрезвычайных ситуаций на системах питьевого водоснабжения, принятых мер по их ликвидации, отключений и переключений оборудования, связанных с прекращением или ограничением питьевого водоснабжения | п.39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.25. | Используемые при осуществлении доставки питьевой воды цистерны или другие емкости для обеспечения питьевой водой субъектов хозяйствования и физических лиц изготовлены из материалов, специально предназначенных для этих целей, герметично закрываются крышками, снабженными уплотнительными прокладками из резины или полимерных материалов. Применение в качестве уплотнительных прокладок материалов, не предназначенных для этих целей, не допускается | п.40 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 4.26. | После ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на системах питьевого водоснабжения в случае запуска в эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений до получения результатов лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды организацией ВКХ осуществляется информирование потребителей и абонентов о возможном несоответствии питьевой воды ГН и даются рекомендации и (или) ограничения по ее использованию | п.41 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды организациями ВКХ, владельцами ведомственных систем питьевого водоснабжения, водоматов, субъектами хозяйствования, эксплуатирующими внутренние водопроводные сети. Лабораторные исследования (испытания) проб воды осуществляются в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по методикам (методам) измерений, прошедшим аттестацию в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений | пп.42, 46, 48, 49 ССЭТ, пп.3, 6, 8, 9-12 ГН |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Перечень контролируемых показателей безопасности питьевой воды, точки отбора, количество и кратность отбора проб определены в соответствии с требованиями ГН и приложения 3 к ССЭТ | пп.43-45, приложение 3 к ССЭТ, пп.9-12 ГН |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Данные о результатах лабораторных исследований (испытаний), проведенных организациями ВКХ, регистрируются в журнале, который ведется на бумажном носителе или в виде электронного документа | п.47 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.4. | В случае получения результатов лабораторных исследований (испытаний), свидетельствующих о несоответствии питьевой воды, подаваемой субъектам хозяйствования и физическим лицам, ГН организацией ВКХ: |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | обеспечено направление территориальному органу (учреждению), осуществляющему государственный санитарный надзор, выписки из журнала в течение одного рабочего дня со дня получения результатов лабораторных исследований (испытаний) | п.47 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | осуществляются мероприятия по приведению качества воды в соответствие с требованиями ГН | п.47 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | информируется территориальный орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, о приведении качества воды в соответствие с ГН | п.47 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Представляется в территориальный орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, информация о результатах проводимого контроля показателей безопасности питьевой воды - ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом | п.47 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов по разделу, всего: |  |  |  |  |  |  |  |

| _____________________ | __________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (инициалы, фамилия, наименование должности служащего представителя проверяемого субъекта) |
| ___ __________ 20___ г. |  |
| _____________________ | __________________________________________ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия, наименование должности служащего проверяющего (руководителя проверки) |
| ___ __________ 20___ г. |  |

Примечание. В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «да» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «нет» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «не требуется» - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» - для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» - 2 балла (требование реализовано в полном объеме);

2. «Нет» - 0 или 1 балл, в зависимости от степени выполнения требования:

1 балл - требование реализовано не в полном объеме;

0 баллов - требование реализовано;

3. «Не требуется» - 2 балла (требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту).

Оценка результатов

1. Оценка результатов проводится по каждому разделу контрольного списка вопросов (чек-листа) отдельно.

2. В случае если по результатам оценки по различным разделам установлены разные уровни риска, итоговой оценкой объекта считается наиболее высокий (наиболее неблагоприятный) уровень риска, выявленный хотя бы по одному из разделов.

| № п/п | Наименование показателя (раздела), его доля в формировании санитарно-эпидемиологического благополучия | Фактическое количество баллов | Количество признаков | Максимальное количество баллов | Оценка результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | риск не выражен или выражен слабо | средняя степень риска | выраженный риск |
| 1. | Общие требования |  | 10 | 20 | 20-17 | 16-10 | 9 и менее |
| 2. | Требования к содержанию и эксплуатации источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения |  | 3 | 6 | 6-5 | 4-3 | 2 и менее |
| 3. | Требования к содержанию и эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения |  | 12 | 24 | 24-20 | 19-12 | 11 и менее |
| 4. | Требования к содержанию и эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения |  | 33 | 66 | 66-55 | 54-33 | 32 и менее |
| 5. | Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды |  | 7 | 14 | 14-12 | 11-7 | 6 и менее |

Итоговая оценка _______________________________________________________

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)